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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


1. Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości.
Dmuchawa będzie dostarczać powietrze na potrzeby procesów oczyszczania ścieków                   w technologii osadu czynnego w Oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę fabrycznie nowej dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, zgodnie z wymogami Zamawiającego,
2) montaż dmuchawy na terenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej                                          w pomieszczeniu stacji dmuchaw,
3) uruchomienie dmuchawy przez autoryzowany serwis producenta,
4) udzielenie gwarancji na okres nie mniejszy niż 24 miesiące od uruchomienia dmuchawy.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Zamawiający wymaga dostosowanie nowej dmuchawy do istniejącego oprzyrządowania instalacyjnego znajdującego się obecnie w stacji dmuchaw, w  skład którego wchodzi wspólny kolektor tłoczny DN 300 mm wykonany ze stali nierdzewnej oraz przepustnica odcinająca DN 150. Dmuchawa będąca przedmiotem zamówienia zostanie zainstalowana na gotowym fundamencie o wymiarach: dł. 2,24 m x szer. 1,55 m x wys. 0,12 m 
Stacja dmuchaw, zlokalizowana jest w części technologiczno-socjalnej budynku , na parterze budynku.
Gabaryty wewnętrzne stacji dmuchaw wynoszą: 
dł. 11,50 x szer.5,75 x wys.4,0 m
Brama wejściowa do stacji  dmuchaw posiada następujące wymiary:
Szerokość - 2,10 m, wysokość - 2,10 m.


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW DMUCHAWY.    
1) Moc znamionowa silnika  37kW. 
2) Spręż pracy 70 kPa (700 mbar). 
3) Możliwość ciągłej pracy przy sprężu min. 700 mbar.
4) Wydajność minimalna nie większa niż 9,75 m3/min, wydajność maksymalna                         nie mniejsza niż 31,20 m3/min (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E).
5) Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy minimalnej wydajności i sprężu 700 mbar nie więcej niż – 12,66 kW, zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy maksymalnej wydajności i sprężu 700 mbar nie więcej niż – 36,76 kW.
6) Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy ciśnieniu 700 mbar i maksymalnej wydajności nie może przekraczać 40,8 kW, z czego podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości, określać rzeczywisty pobór energii na przyłączu elektrycznym.
7) Wartość ta musi być potwierdzona przez producenta certyfikatem (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E).
Zapotrzebowanie mocy komletnej dmuchawy przy ciśnieniu 700 mbar i minimalnej wydajności nie może przekraczać 15,2 kW, z czego podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości, określać rzeczywisty pobór energii                              na przyłączu elektrycznym.
Wartość ta musi być potwierdzona przez producenta certyfikatem (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E).
8) Zapotrzebowanie na moc oraz wydajność dmuchawy należy podać zgodnie z normą ISO 1217 annex E, tj. zapotrzebowanie na energię elektryczną kompletnej dmuchawy wraz z przetwornicą częstotliwości zmierzoną na „ gniazdku” oraz wydajność powietrza na tłoczeniu na króćcu wylotowym przeliczoną do warunków na ssaniu                     na wlocie urządzenia. Zgodnie z normą ISO 1217, jedyne dopuszczalne tolerancje                    to +- 4% na wydajność oraz +- 5% na współczynnik mocy specyficznej czyli kilowaty energii pobranej z gniazdka, podzielone na normalny m3/min na tłoczeniu (kW/Nm3/min). Nie dopuszcza się podawania dodatkowych tolerancji np.: na obroty bloku, które mają bezpośredni wpływ na wydajność dmuchawy. Powyższe parametry pracy należy potwierdzić certyfikatem wystawionym przez uprawnioną zewnętrzną instytucję notyfikującą.

4. Agregat dmuchawy śrubowej powinien być wyposażony w:
1) Stopień sprężający zbudowany w oparciu o wirniki bez dodatkowej powłoki
2) Sprzężenie wału napędowego silnika z wałem dmuchawy poprzez przekładnię zębatą, pracującą w kąpieli olejowej.
3) Sprawność napędu (przetwornica i silnik) w klasie min. IES2, napięcie pracy 400V/3/50Hz.
4) Tłumik wylotowy absorpcyjny
5) Filtr powietrza z absorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu.
6) Zautomatyzowany układ odpowietrzania komór olejowych zawierający bezobsługowy separator oparów oleju z przekładni.
7) Przewody spustowe oleju zakończone zaworami.
8) Zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny
9) Synchronizacja pracy rotorów za pomocą kół zębatych o zębach prostych.



5. Dmuchawa:
1) Nie może być wyposażona w dodatkowe chłodnice, pompy próżniowe i pompy oleju, które powodują dodatkowy pobór energii elektrycznej
2) Obudowa wyciszająca powinna redukować hałas do poziomu nie przekraczającego 72 db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151
3) Powinna być wyposażona w gniazdo karty SD do zapisu danych i aktualizacji, czytnik RFID, serwer sieciowy, zgłoszenia ostrzegawcze i alarmowe, graficznie przedstawiony przebieg ciśnienia i temperatury
4) Sterownik musi komunikować się po protokole ModBUS RTU, ModBUS TCP, Profibus DP.
5) W dmuchawie muszą być zamontowane dławiki sieciowe oraz filtry w przetwornicy częstotliwości.
6) Na dmuchawę z przetwornicą częstotliwości musi być wydana deklaracja CE                   przez producenta dmuchawy.
7) Dmuchawa zintegrowana z przetwornicą częstotliwości we wspólnej obudowie                      oraz sterownikiem ma nadzorować następujące parametry pracy dmuchawy:
a) Ciśnienie powietrza wlotowe i wylotowe
b) Temperaturę powietrza wlotową i wylotową
c) Temperaturę wewnątrz obudowy
d) Zabrudzenie filtra
e) Temperaturę i poziom oleju
f) Sterownik musi kontrolować poprawną temperaturę silnika oraz pracę wentylatora
8) Wszystkie powyższe dane oraz czas pracy dmuchawy powinny być zapisywane                   na karcie SD oraz na bieżąco monitorowane przez serwis producenta w okresie gwarancji.
9) Komunikacja pomiędzy serwisem producenta a dmuchawą śrubową                                             ma następować poprzez łączność komórkową niezależną od zamawiającego                             bez obciążania zamawiającego kosztami.
10) Informowanie użytkownika automatycznie o konieczności serwisu dmuchawy np.: wymiana filtra powietrza, oleju, smarowania łożysk itp., przez system monitoringu pracy dmuchawy poprzez e-mail mówiący o konieczności przeprowadzenia serwisu.
11) Nie dopuszcza się stosowania innych silników niż standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz, ze względu na dostępność części zamiennych.

6. DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DMUCHAWY( realizuje Wykonawca ) 
1) Wykonawca dostarczy oferowaną dmuchawę ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości na miejsce robót, tj. Oczyszczalnia ścieków, ul. Kłodzka 1A, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka.
2) Wykonawca dokona montażu zaoferowanej dmuchawy oraz wykona wszelkie prace instalacyjne.
3) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami                w sposób nie budzący zastrzeżeń. 
4) Przed dokonaniem uruchomienia dmuchawy Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności wykonania wszystkich elementów z zakresu robót montażowych                           i instalacyjnych.
5) Wykonawca dokona uruchomienia dmuchawy. Wszystkie elementy systemu powinny pracować w nastawie ręcznej i automatycznej.
6) Wykonawca dokona podłączenia sterowania i monitoringu pracy pomp                                      do istniejącego systemu wizualizacji:
Windows 11 Pro,
Procesor Intel® Core I 5-14500,
	   RAM 16,0 GB
               Pamięć 223 GB
               System wizualizacji i sterowania ma obejmować następujące sygnały:
    Praca
    Awaria
7. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wykonawca dostarczy:
a) Kartę Katalogową oferowanego urządzenia w języku polskim (w odniesieniu                              do przedmiotu zamówienia ) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie  odpowiada  określonym wymaganiom;
b) Instrukcje montażu w języku polskim.
c) Instrukcje obsługi i eksploatacji dmuchawy w języku polskim.
d) Atesty i deklaracje zgodności zaoferowanej dmuchawy.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:
1) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru. 
2) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis dmuchawy śrubowej ze zintegrowana przetwornicą częstotliwości przez cały okres trwania okresu gwarancji.
3) W okresie gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przeglądami okresowymi wynikającymi z DTR, w tym koszty robocizny, materiałów i dojazdu.
4) Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, w tym koszty części zamiennych, dojazdu serwisu, demontażu oraz ewentualnego transportu urządzenia                                           do i z serwisu, ponosi Wykonawca.























image1.png
P 4 Fundusze Europejskie ‘

Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Infrastrukture, o "
Klimat, $rodowisko - Polska Unig Europejska




