Nr sprawy: 3/ZWiK/P/2026

Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS  ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pompy ściekowej, zatapialnej w przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Kłodzka 1A. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi  demontaż istniejącej pompy ściekowej i wyposażeniu przepompowni                     w jedną  fabrycznie nową pompę ściekową, zatapialną. Pompownia wyposażona jest łącznie w trzy pompy ściekowe, zatapialne. Wymianie podlega tylko jedna z nich, zatem wnosi się aby pompa będąca przedmiotem zamówienia była spójna, kompatybilna z dwiema pozostałymi pompami znajdującymi się w przepompowni ścieków.

1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Zamawiający wymaga dostosowanie nowej pompy do istniejącego oprzyrządowania instalacyjnego znajdującego się obecnie w przepompowni ścieków. Na powyższe oprzyrządowanie składa się:

- stopa sprzęgająca o średnicy -  DN 150

- dwie prowadnice rurowe o średnicy 2”

Przepompownia ścieków jest pompownią mokrą, zatem Zamawiający wymaga aby montaż               i demontaż pomp następował bez konieczności opróżniania komory czerpanej.

Istniejąca przepompownia ścieków jest to zbiornik żelbetowy o średnicy d= 6,0 m. i wysokości h= 9,5 m.

Medium: ścieki komunalne surowe, napływające do przepompowni ścieki to ścieki                               z kanalizacji ogólnospławnej, z dużą zawartością piasku, żwiru i części włóknistych.

Przeznaczenie: transport ścieków za pomocą rurociągu tłocznego DN 350 z przepompowni ścieków na sita bębnowe obrotowe z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek                            o prześwicie 2 mm , o mocy 1,5 kW i przepływie 132 l/s.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW POMPY.

2.1 Moc pompy- 15 kW.

2.2 Wydajność pompy – min Q –  85 l/s.

2.3 Wysokość podnoszenia – min H – 13 m.

2.4 Obroty pompy max. – 1500 obr/min.

2.5 Pompa powinna być pompą ściekową, zatapialną  i posiadać wirnik półotwarty, dwułopatkowy, o podwyższonej odporności na zatykanie i utwardzony min. HRC 55, lub równoważny o podobnych parametrach gwarantujący zachowanie parametrów technicznych jakimi są przede wszystkim: wolny przelot i praca bez zatykania się, wysokość podnoszenia, wydajność w l/s oraz, nie przekraczanie maksymalnej mocy nominalnej silnika według parametrów żądanych przez Zamawiającego.

2.6 Obudowa pompy powinna być wykonana z żeliwa.

2.7 Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.

2.8 Uszczelnienia mechaniczne wewnętrzne i zewnętrzne wykonane powinny być z węglika wolframu i być zgodne ze standardami międzynarodowymi.

2.9 Silnik pompy powinien by wykonany ze stopniem ochrony IP 68, zasilane prądem zmiennym 3 fazowym 400V, 50Hz.

3.0 Sprawność w punkcie pracy nie mniejsza niż 68%.

3.1 Pompa winna posiadać płaszcz chłodzący ze stali nierdzewnej.

3.2 Silnik powinien mieć czujnik wilgotności w komorze silnika.

3.3 Silnik powinien posiadać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający pompę                              od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.

  - Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu.

  - Agregat pompowy powinien by wyposażony w kabel długości min. 14 m.

  - Wszystkie śruby, nakrętki i podkładki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

4. DOSTAWA, DEMONTAŻ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE POMPY ŚCIEKOWEJ                                   (Po stronie Wykonawcy).

4.1 Wykonawca dokona demontażu istniejącej pompy w przepompowni ścieków, demontowaną  pompę zagospodaruje Zamawiający.

4.2 Wykonawca dostarczy oferowaną pompę na miejsce robót, tj. Oczyszczalnia ścieków,                     ul. Kłodzka 1A, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka.

4.3 Wykonawca dokona montażu zaoferowanej pompy oraz wykona wszelkie prace instalacyjne.

4.4 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami                        w sposób nie budzący zastrzeżeń.

4.5 Przed dokonaniem uruchomienia pompy Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności wykonania wszystkich elementów z zakresu robót montażowych i instalacyjnych.

4.6 Wykonawca dokona uruchomienia pompy. Wszystkie elementy systemu powinny pracować w nastawie ręcznej i automatycznej.

4.7 Wykonawca dokona podłączenia sterowania i monitoringu pracy pomp do istniejącego systemu wizualizacji :

Windows 11 Pro,

Procesor Intel® Core I 5-14500,

RAM 16,0 GB

Pamięć 223 GB

System wizualizacji i sterowania ma obejmować następujące sygnały:

Praca

Awaria

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1 Wykonawca dostarczy:

4.1.1 Kartę Katalogową oferowanego urządzenia w języku polskim (w odniesieniu                                      do przedmiotu zamówienia ) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie  odpowiada  określonym wymaganiom;

4.1.2 Instrukcje montażu w języku polskim.

4.1.3 Instrukcje obsługi i eksploatacji pomp w języku polskim.

4.1.4 Atesty i deklaracje zgodności zaoferowanych pomp.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

5.1 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące , licząc od dnia bezusterkowego odbioru.

5.2 Wykonawca zapewni bezpłatny serwis pompy przez cały okres trwania okresu gwarancji.

5.3 W okresie gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przeglądami okresowymi wynikającymi z DTR, w tym koszty robocizny, materiałów i dojazdu.

5.4 Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, w tym koszty części zamiennych, dojazdu serwisu, demontażu oraz ewentualnego transportu urządzenia do i z serwisu, ponosi Wykonawca.